|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: |  |
| ###### ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |  |  |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Φ.Ε.Κ. 1257/Β’/3-9-2003) «Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών- βιοτεχνιών) από τον

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

### Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.- Κύρια Χρήση: _______________________________________________________

2.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.________________ Δήμος ____________

Οδός_____________________ Αριθ. _____ Τ.Κ._________

Τηλ.____________________________________________

3.- Ιδιοκτησία:__________________________________________________________

4.- Υπεύθυνος Επιχείρησης-Καταναλωτής:

Ονοματεπώνυμο_____________________________________του___________________

Αριθ. Δ. Ταυτ. _____________________Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.____________________________

Διεύθυνση: Oδός___________________________Αριθ. _____ Δήμος________________

Πόλη-Δημ. Διαμ.:______________Τ.Κ. _________

Τηλ._____________________________

### Β.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

1.- Χρήση υγραερίου

| Επαγγελματική (Ναι / Όχι) Οικιακή (Ναι/ Όχι) | [ ] [ ] |
| --- | --- |

2.-Υγραέριο που θα χρησιμοποιηθεί

Βουτάνιο (Ναι/ Όχι) [ ] Προπάνιο (Ναι/ Όχι) [ ] Υγραέριο Μίγμα (Ναι/ Όχι) [ ]

3.- Κατηγορία εγκατάστασης

α.- Κατηγορία Ο (Ναι/ Όχι) [ ] i.- Συν. αριθμ. φιαλών [ ] ii.- Συν. αποθηκευόμενη ποσότητα υγραερίου [ ] kgr - Οικιακές εγκαταστάσεις συν. αριθ. Φιαλών ≤3 και συνολ. αποθηκευόμενη ποσότητα υγραερίου ≤30 kgr - Επαγγελματικές εγκαταστ. συν. αριθ. Φιαλών ≤4 και συνολ. αποθηκευόμενη ποσότητα υγραερίου ≤100 kgr Oι φιάλες μπορούν iii.- Είτε να μην είναι συνδεδεμένες σε συστοιχία, να μην διαθέτουν μόνιμο δίκτυο σωληνώσεων και οι συσκευές κατανάλωσης να συνδέονται απ' ευθείας σε φιάλη υγραερίου μέσω ρυθμιστή πίεσης και εύκαμπτου σωλήνα (Ναι/ Όχι) [ ] iv.- Είτε να είναι συνδεδεμένες σε συστοιχία και να διαθέτουν μόνιμο δίκτυο σωληνώσεων (Ναι/ Όχι) [ ] β.- Κατηγορία Ι (Ναι/ Όχι) [ ] i.- Συν. αριθμ. φιαλών [ ] ii.- Συν. αποθηκευόμενη ποσότητα υγραερίου [ ] kgr - Οικιακές εγκαταστάσεις συν. αριθ. Φιαλών >3 είτε συνολ. αποθηκευόμενη ποσότητα υγραερίου >30 kgr - Επαγγελματικές εγκαταστ. συν. αριθ. Φιαλών >4 είτε συνολ. αποθηκευόμενη ποσότητα υγραερίου >100 kgr - Οι φιάλες είναι συνδεδεμένες σε συστοιχία και διαθέτουν μόνιμο δίκτυο σωληνώσεων γ.- Κατηγορία ΙΙ (Ναι/ Όχι) [ ] i.- Συν. αριθ. Δεξαμενών [ ] ii.- Συν. χωρητικότητα δεξ. υγραερίου [ ] m3 - Δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας εκάστης ≤9 m3 και συνολικής χωρητικότητας ομάδας ≤27m3 - Η εγκατάσταση δεν έχει εξαεριωτή, αντλία ή συμπιεστή και - Το δίκτυο σωληνώσεων μεταφέρει υγραέριο μόνο σε αέρια φάση δ.- Κατηγορία ΙΙΙ (Ναι/ Όχι) [ ] i.- Συν. αριθ. Δεξαμενών [ ] ii.- Συν. Χωρητικότητα δεξ. υγραερίου [ ] m3 iii.- Δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας μίας τουλάχιστον [ >9]m3 είτε συνολ. χωρητικότητας ομάδας [ >27]m3 (Ναι/ Όχι) [ ] iv.- Είτε το δίκτυο σωληνώσεων μεταφέρει υγραέριο και σε υγρή φάση (Ναι/ Όχι) [ ] v.- Είτε η εγκατάσταση διαθέτει εξαεριωτή, αντλία ή συμπιεστή (Ναι/ Όχι) [ ] Σημ. (δ-iii): Εφόσον αναγραφεί «Ναι», συμπληρώνονται κατά περίπτωση το ένα (1) ή και τα δύο (2) σχετικά πλαίσια χωρητικοτήτων. Σημ.: Εφόσον η εγκατάσταση υγραερίου είναι Κατηγορίας Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας απαιτείται η υποβολή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον Επιβλέποντα Υγραερίου, θεωρημένου από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο αντίγραφου της Υπεύθυνης Δήλωσης ορθής εκτέλεσης της μελέτης της εγκατάστασης.

4.- Εγκατάσταση τροφοδοτούμενη από φιάλες υγραερίου (Ναι/ Όχι)        [           ]

α.- Εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε εσωτερικό χώρο  επαγγελματικής χρήσης

(Ναι/ Όχι)      [           ]

| ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  | ΦΙΑΛΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΝΕΣ |  | ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟΘ/ΝΕΣ |  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΑΛΩΝ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Εμβαδόν (m2) | Όγκος (m3) | Αριθ. (1α) | Χωρητ. (kg) (1β) | Αριθ. (2α) | Χωρητ. (kg) (2β) | Αριθ. (1α +2α) | Χωρητ. (kg) (1β +2β) |
| 1 |  |  | ≤20 | ≤1 | ≤25 | ≤1 | ≤25 | ≤2 | ≤50 |
| 2 |  |  | 20< ≤ 50 | ≤2 | ≤50 | ≤1 | ≤25 | ≤3 | ≤75 |
| 3 |  |  | >50 | ≤4 | ≤100 | ≤2 | ≤50 | ≤6 | ≤150 |
|  | Ειδικός |  |  | ≤10 | ≤250 | ≤10 | ≤250 | ≤10 | ≤250 |

| β.- Εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε εσωτερικό χώρο οικιακής χρήσης (Ναι/ Όχι) [ ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A/A | Περιγραφή χώρου | Αριθμός εγκατεστ. Φιαλών |  |
| 1 |  | ≤1 |  |
| 2 |  | ≤1 |  |
| 3 |  | ≤1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | ≤3 |  |
| Σημ.: Απαγορεύεται η εγκατάσταση φιαλών προπανίου, φιαλών υγραερίου σε χώρους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως υπνοδωμάτια, φιαλών υγραερίου συνδεδεμένων σε συστοιχία, η αποθήκευση μη συνδεδεμένων φιαλών υγραερίου είτε αυτές είναι πλήρεις εφεδρικές είτε κενές χρησιμοποιημένες και η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου χωρητικότητας άνω των 10 kg έκαστη μέσα σε χώρους παραμονής ανθρώπων. Επιπλέον, απαγορεύεται η εγκατάσταση περισσοτέρων της μίας (1) φιάλης μέσα στις αίθουσες μαθημάτων. |  |  |  |
| γ.- Εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε εξωτερικό χώρο (Ναι/ Όχι) [ ] |  |  |  |
| Επαγγελματική χρήση: Ισόγειο(*): Συν.αριθ. φιαλών [ ≤20] Συν.Χωρητικότητα [ ≤500]kgr |  |  |  |
| Οικιακή χρήση: Ισόγειο(*): Συν. αριθ.φιαλών [ ≤10] Συν.Χωρητικότητα [ ≤250]kgr |  |  |  |
| Επαγγελματική ή Οικιακή χρήση: Εξώστης: Συν. αριθ. Φιαλών [ ≤4] Συν. Χωρητικότητα |  |  |  |
| [ ≤100]kgr και εγκατάσταση σε κατάλληλο ερμάριο. |  |  |  |
| Σημ.(*): Τα αναγραφόμενα μέγιστα όρια ισχύουν εφόσον δεν έχουν εγκατασταθεί φιάλες σε εσωτερικό χώρο. Απαγορεύεται |  |  |  |
| i.- H τοποθέτηση φιαλών υγραερίου σε υπόγειους εσωτερικούς χώρους κτιρίων, ή η μία πάνω από την άλλη. |  |  |  |
| ii.- Η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε υπέργειους εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι επικοινωνούν απ' ευθείας με υπόγειους χώρους, εκτός εάν οι δύο χώροι διαχωρίζονται κατάλληλα με στεγανά κουφώματα. |  |  |  |
| iii.- Η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε κλιμακοστάσια, διαδρόμους, οδεύσεις διαφυγής και σε διόδους ατόμων και οχημάτων στο κτίριο. |  |  |  |
| iv.- Η αποθήκευση καύσιμων ή εκρηκτικών υλικών στους εσωτερικούς χώρους εγκατάστασης φιαλών υγραερίου. |  |  |  |
| Επιβάλλεται |  |  |  |
| i.- Οι φιάλες υγραερίου είναι τοποθετημένες πάντοτε όρθιες, εδράζονται σε επίπεδο οριζόντιο πάτωμα, τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες (προσπελάσιμες) ανά πάσα στιγμή και μπορούν να απομακρυνθούν σε περίπτωση ανάγκης και έτσι ώστε να είναι προστατευμένες από τυχόν φθορά ή επέμβαση ανθρώπων ή ζώων. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο λαμβάνονται επιπλέον προστατευτικά μέτρα (π.χ. περίφραξη, ερμάριο κλπ). |  |  |  |
| ii.- Οι φιάλες υγραερίου, εφόσον δεν είναι συνδεδεμένες, φέρουν τάπες ή καλύμματα στις βαλβίδες τους. |  |  |  |
| iii.- Ο χώρος στον οποίο εγκαθίστανται οι φιάλες υγραερίου, διατηρείται καθαρός και απαλλαγμένος από εύφλεκτα υλικά και γενικά ξένα προς την χρήση αντικείμενα. |  |  |  |
| iv.- Σε εμφανές σημείο στον χώρο τοποθέτησης συνδεδεμένων φιαλών υγραερίου επαγγελματικής χρήσης, και σε απόσταση μικρότερη ή ίση του 0,5 m από αυτές, υπάρχει μόνιμα αναρτημένη πινακίδα οδηγιών όπου αναγράφονται μεταξύ άλλων κατά ευκρινή και αναγνώσιμο τρόπο, οι οδηγίες έκτακτης ανάγκης που φαίνονται στο υπόδειγμα της εικόνας 14.1 του Τεχνικού Κανονισμού. |  |  |  |
| v.- Οι χώροι εγκατάστασης φιαλών υγραερίου επαγγελματικής χρήσης, σημαίνονται με το όνομα του υγραερίου και την πινακίδα LPG. |  |  |  |
| vi.- Σε περίπτωση πυρκαγιάς γνωστοποιείται αμέσως η ύπαρξη φιαλών υγραερίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. |  |  |  |

5.- Εγκατάσταση αποθήκευσης υγραερίου σε δεξαμενές   (Ναι/ Όχι)                             [           ]

α.- Δεξαμενές υγραερίου

| ### Α/Α Δεξ. | ### Χώρος εγκατάστασης | ### Θέση (υπόγεια- υπέργεια – επιχ. - ημιεπιχ.) | ### Χωρητ. V (m3) | ### Γεωμ. Διαμ/ση δεξ. (κυλινδρική - σφαιρική) | ### Ομάδα δεξ. (Ι, ΙΙ κλπ) | ### Ακτίνα R (m) σφαιρ. δεξ. | ### Ακάλυπτη επιφάνεια σφαιρ. δεξ. (m2) (*) | ### V (m3) μέγιστη ### Ομάδας (Ναι/ Όχι) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι (**) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ (**) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙΙ (**) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (**) |  |  | ### ≤100 |  |  |  |  |  |

Σημ.(*): Το εμβαδόν της επιφάνειας σφαίρας ακτίνας R(m) δίδεται από τον τύπο Ε(m2 )=4πR2  ≈ 12,56 R2.

(**): Πραγματοποιείται έλεγχος σύμφωνα με τον Πίν. 16.2.

β.- Εγκατάσταση δεξαμενών που περιέχουν εύφλεκτες ουσίες πλην υγραερίου και βρίσκονται σε απόσταση <R+30m από το κέντρο σφαιρικής ή <10m από τις παρειές κυλινδρικής δεξαμενής υγραερίου                                    			                       (Ναι/ Όχι)    [         ]

| ### Α/Α Δεξ. | ### Χώρος εγκατάστασης | ### Θέση (υπόγεια- υπέργεια - επιχ. - ημιεπιχ.) | ### Περιεχόμενο | ### Χωρητ. V (m3) | ### Γεωμ. Διαμ/ση δεξ. (κυλινδρική- σφαιρική) | ### Ακτίνα R (m) σφαιρ. δεξ. | ### Ακάλ. επιφ. σφαιρ. δεξ. (m2) | ### Σχετιζό-μενες δεξ. υγραερίου (1,2 κλπ) (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σημ. (*): Αναγράφονται οι α/α των δεξ. υγραερίου του πίν. του 5-α που βρίσκονται εντός των ζητουμένων αποστάσεων.

γ.- Εγκατάσταση εξαεριωτή (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ)  (Ναι/ Όχι) [        ]

| ### Α/Α εξαερ. | ### Χώρος εγκατάστασης | ### Ομάδα δεξ. (Ι, ΙΙ κλπ) | ### Δυναμικότητα m (kg/h) | ### m (kg/h) Μέγιστη ### ομάδας ### (Ναι/ Όχι) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι (*) |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ (*) |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (*) |  |  |  |  |
| (*): Πραγματοποιείται έλεγχος σύμφωνα με τον Πίν. 16.3 ##### Απαγορεύεται η εγκατάσταση |  |  |  |  |
| i.- Δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου εντός κτιρίων, καθώς και σε υπόγεια, σε ταράτσες ή εξώστες κτιρίων, ή εξαεριωτών υγραερίου σε ταράτσες κτιρίων ή εξώστες. |  |  |  |  |
| ii.- Αντλιών ή συμπιεστών εντός κτιρίου εκτός εάν το κτίριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διανομή ή διακίνηση υγραερίου και είναι ειδικής κατασκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού. |  |  |  |  |
| iii.- Εξαεριωτών σε κτίριο εκτός εάν το κτίριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διανομή υγραερίου και είναι ειδικής κατασκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού. |  |  |  |  |
| iv.- Δεξαμενής υγραερίου μέσα σε λεκάνη ασφαλείας η οποία περιβάλλει δεξαμενή (ή δεξαμενές) με εύφλεκτο υγρό ή υγρό οξυγόνο, μέσα σε περιφραγμένη από τοίχους περιοχή όπου υπάρχει κάποια μόνιμη πηγή θερμότητας (π.χ. αγωγοί ατμού) ή όπου υπάρχει θερμαινόμενη δεξαμενή (π.χ. δεξαμενή μαζούτ). |  |  |  |  |
| v.- Δεξαμενής υγραερίου σε απόσταση μικρότερη από 6 m από δεξαμενή η οποία περιέχει εύφλεκτο υγρό με σημείο ανάφλεξης (flash point) κάτω των 65°C. |  |  |  |  |
| vi.- Δεξαμενών υγραερίου η μία πάνω στην άλλη. |  |  |  |  |
| Επιβάλλεται |  |  |  |  |
| i.- Γενικά η θέση των δεξαμενών είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε καμία περίπτωση η θερμοκρασία του περιεχόμενου της δεξαμενής δεν θα υπερβεί τους 50°C. |  |  |  |  |
| ii.- Κάθε δεξαμενή υγραερίου, διαθέτει πινακίδα ενημερωτική του προϊόντος που αποθηκεύει και τη συντομογραφία “LPG”, σήμα απαγόρευσης καπνίσματος και χρήσης φλόγας και πινακίδα στην οποία αναγράφονται τα τηλέφωνα ανάγκης του συντηρητή της δεξαμενής, του ιδιοκτήτη της δεξαμενής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. |  |  |  |  |
| iii.- H πρόβλεψη της απομάκρυνσης (αποχέτευση) του νερού ψύξης που χρησιμοποιείται σε περίπτωση πυρκαγιάς από τις δεξαμενές και άλλες σημαντικές περιοχές. |  |  |  |  |
| iv.- Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα γνωστοποιείται αμέσως η ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. |  |  |  |  |

### Γ.  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

α.- Χώρος εγκατάστασης ή λεβητοστάσιο συσκευών υγραερίου τύπου C ή Β συνολικής θερμικής ισχύος μεγαλύτερης των 50 kW σε 1ο υπόγειο (Ναι/ Όχι)   [        ]

β.- Χώροι εγκατάστασης συσκευών (ενημερωτικά)

| Α/Α συσκ. | Περιγραφή συσκευής (παρ. 2.4.4 και 2.4.5 του Τεχν. Κανονισμού) | Χώρος εγκατάστασης |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| Απαγορεύεται η εγκατάσταση συσκευών υγραερίου |  |  |  |
| i.- Σε δεύτερο ή κατώτερο υπόγειο. |  |  |  |
| ii.- Σε κοινόχρηστα κλιμακοστάσια και γενικά σε κοινόχρηστους διαδρόμους. |  |  |  |
| iii.- Σε επικίνδυνους χώρους ή τμήματα αυτών, εκτός αν δοθεί η σχετική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. |  |  |  |
| Επιβάλλεται |  |  |  |
| i.- Στον αγωγό υγραερίου, η ενσωμάτωση αποφρακτικής διάταξης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε στιγμή με το χέρι έξω από το λεβητοστάσιο ή λεβητοστάσιο αερίου. |  |  |  |
| ii.- Ο ελάχιστος όγκος του χώρου εγκατάστασης είναι 6 m 3. |  |  |  |
| iii.- H τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα των καυστήρων των συσκευών υγραερίου πρέπει να μπορεί να διακοπεί με τη βοήθεια διακόπτη ο οποίος βρίσκεται έξω από το λεβητοστάσιο. Δίπλα στο διακόπτη πρέπει να υπάρχει ενδεικτική πινακίδα "διακόπτης ασφαλείας για το λεβητοστάσιο". |  |  |  |

##### Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

##### Απαγορεύεται

i.- Η εγκατάσταση αποφρακτικών διατάξεων εντός εδάφους ή σε φρεάτια.

ii.- Η εγκατάσταση αγωγών σε φρεάτια ανελκυστήρων και γενικά σε χώρους από τους οποίους μπορούν να υποστούν βλάβη.

iii.- Η όδευση αγωγού αερίου εντός εδάφους κάτω από κτίρια.

iv.- Η ενσωμάτωση των στοιχείων της εγκατάστασης στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ενώ σε κάθε περίπτωση διέλευσης σωληνώσεων μέσα από δομικά στοιχεία δεν επιτρέπεται να μειώνεται η πυραντίσταση τους.

v.- Η εγκατάσταση μετρητών αερίου σε κλιμακοστάσια, διαδρόμους με γενική πρόσβαση οι οποίοι χρησιμεύουν ως οδεύσεις διαφυγής, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό και γενικά σε επικίνδυνους χώρους.

Επιβάλλεται

i.- Κάθε σωλήνωση πρέπει πριν από την είσοδο σε κτίριο να είναι εφοδιασμένη με μία αποφρακτική διάταξη, εύκολα προσιτή. H κεντρική αποφρακτική διάταξη πρέπει να έχει συνεχή ελεύθερη πρόσβαση, για να μπορεί πάντοτε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κινδύνου.

ii.- Οι σωληνώσεις υγραερίου επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε κλιμακοστάσια και στις εξόδους τους στο ύπαιθρο, καθώς και σε διαδρόμους με γενική πρόσβαση οι οποίοι χρησιμεύουν ως οδεύσεις διαφυγής, πυροπροστατευμένες ή μη, μόνον μέσα σε φρεάτια και κανάλια εγκατάστασης πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό. iii.- Η θέση της κύριας αποφρακτικής διάταξης (ΚΑΔ) ή της αποφρακτικής διάταξης του κτιρίου πρέπει να σημαίνεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο κτίριο αν αυτό είναι αναγκαίο λόγω του μεγέθους ή της χρήσης του κτιρίου για την εύρεση αυτής της αποφρακτικής διάταξης (π.χ. σε σχολεία, μεγάλες πολυκατοικίες). iv.- 'Eξω από τα ερμάρια των μετρητών αερίου, πρέπει να υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης καπνίσματος και χρήσης πυρός, ενώ μέσα στα ερμάρια κοντά σε κάθε αποφρακτική διάταξη πρέπει να υπάρχουν πινακίδες οι οποίες θα επιτρέπουν την αναγνώριση κάθε εγκατάστασης (όροφος, διαμέρισμα, ιδιοκτήτης). v.- Oι ακάλυπτες σωληνώσεις (εκτός εδάφους) πρέπει μεταξύ άλλων να σημαίνονται με πινακίδα με την ένδειξη Yγραέριο και τη συντομογραφία LPG.

Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ)

| 1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ισχύς (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Υπάρχει υποσταθμός | (Ναι/ Όχι) |  |  |  |  | Τάση Υποσταθμού (Volts) |  |  |  |
|  | ### Παροχή βιομηχανικού ρεύματος |  |  | (Ναι/ Όχι) |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Υπάρχει εξοπλισμός αντιεκρηκτικού τύπου (**) |  |  | (Ναι/ Όχι) |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Περιοχές που καλύπτει |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Θέση ηλεκτρικού πίνακα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σημ.(*): Αναφέρεται οπωσδήποτε η τυχούσα εγκατάσταση ειδικών κτιρίων.

Σημ.(**): Αναφέρεται ενημερωτικά για την αποτελεσματικότερη διαχείριση τυχόν συμβάντος. Σχετικές αναφορές πραγματοποιούνται στους πίν. 5.5 και 5.6 και τις παρ. 6.2.5, 6.3.1.2, 6.2.5 και 13.1.4 του Τεχνικού Κανονισμού.

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ζ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

| 1. | Εκ βραχυκυκλώματος. |
| --- | --- |
| 2. | Εξ απορρίψεως υπολείμματος καπνίσματος. |
| 3. | Εκ δευτερογενών ή ετερογενών απροβλέπτων αιτιών. |

Η. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚΡΗΞΕΩΣ – ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ- ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

### Σημ.: Αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι ο αερισμός της εγκατάστασης είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού χωρίς να παρατίθενται τεχνικά στοιχεία.

### Θ.    ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.- Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

Στις εγκαταστάσεις υγραερίου επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης οι οποίες τροφοδοτούνται από δεξαμενές υγραερίου πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

i.- Καμία αποστράγγιση ή εκκένωση υγραερίου δεν πρέπει να οδηγείται σε απόσταση μικρότερη των 3 m από σύστημα αποχέτευσης (εάν δεν υπάρχει μηχανικό σιφώνιο) ή άλλο σύστημα αποστράγγισης.

ii.- Μόνιμη ανάρτηση σε όλες τις εισόδους του χώρου των δεξαμενών, ευδιάκριτων πινακίδων ή σημάτων που απαγορεύουν το κάπνισμα και την χρήση φωτιάς. Στις εγκαταστάσεις οι οποίες δεν διαθέτουν περίφραξη η ανάρτηση των σημάτων μπορεί να γίνει στο κέλυφος της δεξαμενής με την προϋπόθεση ότι τα σήματα αυτά θα είναι ευδιάκριτα από απόσταση τουλάχιστον ίση με την αντίστοιχη απόσταση ασφαλείας των δεξαμενών.

iii.- Ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά πρέπει να αφαιρούνται γύρω από κάθε δεξαμενή υγραερίου σε ακτίνα 3 m για χωρητικότητα δεξαμενής μέχρι και 9 m3 και σε ακτίνα 5 m για μεγαλύτερες δεξαμενές. Αν χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα για το σκοπό αυτό, πρέπει να προσεχθεί, ώστε να μην επιλεγούν χημικά που μπορεί να προκαλέσουν εστία έναυσης και κίνδυνο πυρκαγιάς.

iv.- Όλος ο εξοπλισμός πυροπροστασίας του χώρου των δεξαμενών πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε προσιτές θέσεις και να είναι βαμμένος με χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, ώστε να εντοπίζεται άμεσα από το προσωπικό.

v.- Πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη προσπέλαση προς και γύρω από την εγκατάσταση για τα πυροσβεστικά μέσα και συστήματα και η προσπέλαση να διατηρείται συνεχώς ελεύθερη.

Στις εγκαταστάσεις υγραερίου επαγγελματικής χρήσης και επιπλέον των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο θα πρέπει να ακολουθούνται και τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

vi.- Σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.

vii.- Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.

viii.- Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για την διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

ix.- Απομάκρυνση εύφλεκτων υλών από φλόγες και σπινθήρες.

x.- Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κλπ όλων των άχρηστων εύφλεκτων υλικών και τοποθέτηση αυτών σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης της φωτιάς σε αυτά.

xi.- Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών διαφορετικής φύσεως, που μπορεί να προκαλέσει εξώθερμη αντίδραση.

xii.- Επιμελής συντήρηση γενικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη βραχυκυκλωμάτων.

xiii.- Επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνητός αερισμός των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

xiv.- Επιθεώρηση από υπεύθυνο πρόσωπο της επιχείρησης όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κλπ μετά την διακοπή της εργασίας, για την επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

xv.- Να γίνεται κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αυταναφλεγούν και να αποθηκεύονται σε περιοχές που δεν περιλαμβάνουν ζώνες 0, 1 και 2 (παρ. 2.24 του Τεχνικού Κανονισμού).

xvi.- Θέση εκτός τάσεως όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες, η λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

xvii.- Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιών και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

xviii.- Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

2.- Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

| α.- | ### Μόνιμα εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων |  | (Ναι/ Όχι) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Χώροι που καλύπτει______________________________ |  | _________ |  | ________ |
| β.- | ### Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ειδικού χώρου εγκατάστασης φιαλών |  | (Ναι/ Όχι) |  |  |
| ### Σημ. α.- Παραδείγματα θέσεων ηλεκτρομαγνητικών βανών δίδονται στις Εικ. 2.2 (συστοιχία φιαλών σε εσωτερικό χώρο), 2.3, 2.4 και 2.5 του Τεχνικού Κανονισμού. β.- Τα μέτρα πυροπροστασίας του ειδικού χώρου εγκατάστασης φιαλών περιγράφονται και στην κύρια μελέτη πυροπροστασίας. |  |  |  |  |  |
| 3.- | ### Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας |  |  |  |  |
| α1.- | ### Σύστημα κατάσβεσης- ψύξης με νερό καταιονισμού των δεξαμενών | (Ναι/ Όχι) |  |  |  |
| α2.- | ### Σύστημα κατάσβεσης- ψύξης με νερό με καμπάνα διαβροχής των σφαιρικών δεξαμενών | (Ναι/ Όχι) |  |  |  |
|  | ### Παροχή από το δίκτυο πόλης | (Ναι/ Όχι) |  |  |  |
|  | ### Δεξαμενές που καλύπτει________________________________________________ |  |  |  |  |

| β.- | ### Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο |  | (Ναι/ Όχι) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Κατηγορία |  | Ι / ΙΙ / ΙΙΙ |  |
|  | ### Παροχή Ύδατος | ### { | ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ |  |
|  |  |  | ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ |  |
|  | Αριθμός πυρ/κών φωλεών |  |  |  |
| γ.- | ### Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο |  | (Ναι/ Όχι) |  |
|  | Αριθμός πυρ/κών ερμαρίων |  |  |  |
| Σημ. (β,γ): Δεν απαιτούνται πρόσθετες πυροσβεστικές φωλιές ή ερμάρια εφόσον ο χώρος της εγκατάστασης προστατεύεται από τα εν λόγω μέσα της κύριας χρήσης που πρέπει να αναφέρονται και στην παρούσα μελέτη. |  |  |  |  |

δ.- Πυροσβεστήρες

| Α/Α | Είδος Πυροσβεστήρα ή μέσου | Διεθ. Σύμ. | Ποσ. | Τρόπος Λειτουργίας | Χρόνος Επιθ. | Παρατη- ρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ξηρής σκόνης φορητός 6 kg. | Pα |  | Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου | ανά 12/μηνο |  |
| 2 | Ξηρής σκόνης φορητός 12 kg. | Pα |  | Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου | ανά 12/μηνο |  |
| 3 | Διοξειδίου άνθρακα Φορητός 6 kg. | C |  | Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος | ανά 6/μηνο |  |
| 4 | Διοξειδίου άνθρακα Φορητός 12 kg. | C |  | Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος | ανά 6/μηνο |  |

4.- Βοηθητικά εργαλεία και μέσα

Ειδικός Πυροσβεστικός Σταθμός (Ναι/ Όχι) [ ] Ο ειδικός Πυροσβεστικός Σταθμός βρίσκεται σε κατάλληλη θέση και περιλαμβάνει: α.- μία (1) σκαπάνη β.- ένα (1) φτυάρι γ.- μία (1) δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης δ.- δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο ε.- δύο (2) προστατευτικά κράνη στ.- δύο (2) ζεύγη γάντια αντιπυρικά

5.- Πρόσθετα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας καθώς και βοηθητικά εργαλεία και μέσα που εγκαθίστανται χωρίς να επιβάλλονται από τον Τεχνικό Κανονισμό

| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

### Ι.-  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όπως στο συνημμένο παράρτημα.

### ΙΑ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

i.- Συγκροτήθηκε ομάδα πυροπροστασίας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του παραστήματος Ε’ της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης και αποτελείται από το εκάστοτε προσωπικό της επιχείρησης με αρχηγό πυροπροστασίας τον Διευθυντή αυτής.  Όλο το προσωπικό της ομάδας πυροπροστασίας έχει οργανωθεί και έχει εκπαιδευθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ε’ της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης.

ii.- Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της εγκατάστασης και τη διακίνηση του υγραερίου πρέπει να γνωρίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά του υγραερίου και να είναι εξοικειωμένο με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού που αναφέρονται στους τομείς ευθύνης του.

iii.- Όλο το προσωπικό που έχει σχέση με την αποθήκευση, τη διακίνηση ή τη μετάγγιση του υγραερίου πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τα θεμελιώδη θέματα πυρόσβεσης και ελέγχου πυρκαγιών και ειδικότερα αυτών με παρουσία υγραερίου. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με το χειρισμό κάθε συστήματος ή συσκευής κατάσβεσης και ελέγχου πυρκαγιάς και να εξασκούνται τακτικά για το σκοπό αυτό. Πρέπει να γνωρίζει τη θέση και χρήση όλων των σωληνώσεων και βανών αέριας και υγρής φάσης του υγραερίου.

iv.- Σε εγκαταστάσεις ολικής χωρητικότητας άνω των 5m3 πρέπει να εκπονηθεί και να τοιχοκοληθεί σε κατάλληλη θέση ώστε να είναι ευδιάκριτο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Οι υπευθυνότητες και οι αρμοδιότητες πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και όλο το προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

ΙΒ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

i.- Σε περίπτωση επέκτασης ή αλλαγής στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης πρέπει να ειδοποιείται η Π.Υ. για υπόδειξη τυχόν συμπληρωματικών μέσων πυροπροστασίας.

ii.- Οι προσλαμβανόμενοι νυχτοφύλακες πρέπει υποχρεωτικά να εκπαιδεύονται στην χρήση των μέσων πυροπροστασίας σε περίπτωση δε πυρκαγιάς υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως την Π.Υ.

iii.- Στο φυλάκιο πρέπει να υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση καθώς και πίνακες των τηλεφώνων της Π.Υ., των υπευθύνων της επιχείρησης και Αρχηγού και Υπαρχηγού πυροπροστασίας, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να καθίσταται δυνατή η άμεση ειδοποίησή τους.

iv.- Τα πυροσβεστικά μέσα που είναι τοποθετημένα σε υπαίθριο χώρο να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες με στέγαστρα κόκκινου χρώματος.

Στα υποβαλλόμενα σχέδια πυροπροστασίας απεικονίζονται κατ’ ελάχιστον πλέον των μέσων πυροπροστασίας:

α.-  Oι ειδικοί χώροι και κτίρια (κεφ. 5 και 6 του Τεχνικού Κανονισμού) και γενικά οι χώροι ενδιαφέροντος όπως εγκατάστασης εξαεριωτών, αντλιών κλπ.

β.- Οι προβλεπόμενες πινακίδες και σημάνσεις.

γ.- Οι δεξαμενές υγραερίου και ευφλέκτων υλών με τη χωρητικότητα εκάστης.

δ.- Οι φιάλες υγραερίου (αναφερομένων των συστοιχιών) με τον αριθμό και τη χωρητικότητα έκαστης.

ε.- Οι συσκευές κατανάλωσης υγραερίου.

στ.- Οι βασικές αποφρακτικές διατάξεις των αγωγών υγραερίου.

ζ.- Οι χώροι όπου έχει εγκατασταθεί ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αντιεκρηκτικού τύπου.

|  | ________________ ___ / ___ / 200_ Ο Συντάξας (Υπογραφή) Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα |
| --- | --- |
| Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι ___________________ ___ / ___/ 200_ Ο Διοικητής της Π.Υ. (Σφραγίδα - Υπογραφή) Ονοματεπώνυμο Βαθμός |  |